## Vízgépészet_árazatlan
A kazánház vízgépészeti rendszere elemeinek részleges cseréje árazatlan költségvetés
Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték 2" | 30 | fm |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték 4" | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték 3" | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték 1" | 20 | fm |  |  | 0 | 0
szűrő NA65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
tolózár NA100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
biztonsági szelep NA100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
tolózár NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
GTT gáztalanító tartály elbontása, elszállítása leadva a hulladéktelepre | 2.5 | tonna |  |  | 0 | 0
Csövezetékekek rozsdátlanítása,alapmázolás és kétszeri fedőmázolás 1"-tól 4"-ig | 90 | fm |  |  | 0 | 0
Hőmérséklet- és nyomásérzékelők leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0
Felirati tábla 2 sor írással | 30 | db |  |  | 0 | 0
10 cm vtg. Isolyth hőszigetelés készítése csővezetékre 1 mm vtg. Al keményhéjalással NA100-ig | 90 | fm |  |  | 0 | 0
GTT tartály kompletten szigetelve 1 mm vtg Al lemezzel keményhéjalva tervben jelölt kivitelben | 1 | db |  |  | 0 | 0
GTT tartály beszállítása és elhelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Rendszer nyomáspróba | 72 | óra |  |  | 0 | 0
Próbaüzem lefolytatása | 3 | nap |  |  | 0 | 0
Terelő ésütköző lapos cseppleválasztó öntvényből, gőz, sűrített levegő és gázok szárítására. Anyag:GGG 40 DIN 1693, cikkszám: 0231861, Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 1.S13 PN16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kézi elzáró és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval,titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség, különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés. Figyelem! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét szeleporsón lévő állásjelző mutatja! cikkszám: 1840100. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16 Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.1.BSA1T | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel. Szűrőház anyaga: GG20 DIN 1691. Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L. Szűrőbetét perforáció: 0,8 mm (DN15-DN80), 1,6 mm (DN100-DN200) Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre. Anyagbizonylat: EN102042.2.Cikkszám: 1651093. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16. Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.2. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kétoldali nézőüveg, karimás csatlakozással. Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693. Üveg: boroszilikát DIN 7080. Beépítés: nézőüvegek síkja függőlegesen. Cikkszám: 1301093. Méret és nyomásfokozat:DN20 PN25.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.3. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel. Szelepház anyaga: GGG40.3 DIN 1693. Beépítés:vízszintesen, vagy függőlegesen. Beépítési utasítás: a házon lévő nyíl az áramlás irányába, az adattáblán lévő nyíl függőlegesen lefelé mutasson! Karbantarthatóság: a szelepház kiszerelése nélkül.dpmax=10 bar, vízsz. beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkori gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten.cikkszám:1441193. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.4.FT14-10TV | 1 | db |  |  | 0 | 0
Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel.Szeleptest anyaga:ausztenites rozsdamentes acél WS1.4581.Tömör zárás:DIN 3230.3.BN2 szerint(standard).Cikkszám:1346190.Méret és nyomásfokozat:DN20 PN40.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.5DCV3 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kézi elzáró és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval,titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbnb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség, különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés. Figyelem! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét szeleporsón lévő állásjelző mutatja! cikkszám: 1840100. Méret és nyomásfokozat: DN20 PN16 Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 2.6.BSA1T | 1 | db |  |  | 0 | 0
A megnevezés u.a.mint az előző tétel. Figyelem! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét szeleporsón lévő állásjelző mutatja! cikkszám: 1840600. Méret és nyomásfokozat: DN65 PN16 Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 3BSA1T | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel. Szűrőház anyaga: GG20 DIN 1691. Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L. Szűrőbetét perforáció: 0,8 mm (DN15-DN80), 1,6 mm (DN100-DN200) Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre. Anyagbizonylat: EN102042.2.Cikkszám: 1657593. Méret és nyomásfokozat: DN65 PN16. Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 4Fig33 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nyomásmérő glicerin töltéssel a mutató rezgésmentességének biztosítására. Saválló házzal. Átmérő:100 mm.Nyomástartomány: 0-10 bar. Csatlakozás: 1/2" BSP.Cikkszám:0002357. Tételszám:5.1GMM10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Manométercsap 3 nyílású.Anyaga:sárgaréz.Csatlakozás:külsőmenetxfeszítőanya 1/2" BSP. Cikkszám:0000307.méret:1/2" Tételszám:5.2COCK | 2 | db |  |  | 0 | 0
Vízzsákcső feketeacél "O".Csatlakozás:külsőmenetxfeszítőanya 1/2" BSP cikkszám:0000309.méret:1/2". Tételszám:5.3O PIPE | 2 | db |  |  | 0 | 0
Átmeneti szabályozó szelep rozsdamentes acél belső alkatrészekkel.Ház anyaga: GG25. Standard kvs=63.Cikkszám:3766056 Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 6.1LE33 SPIRATROL | 1 | db |  |  | 0 | 0
230 V, 50 Hz, 3 pont (VMD)szabályozású szelephajtás.Cikkszám:3581061.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 6.2AEL52211JXA | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nyomás és hőmérséklet szabályozó elektronika.cikkszám:3231395.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 7.SX80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hőmérséklet érzékel rozsdamentes acél érzékelővel, Pt100 bemenetű hőélrséklet kijelzőhöz, vagy hőmérséklet szabályozó elektronikához.L=125 mm, Pt100 mérési tart.-50..500C. Cikkszám:3221263.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 8.1EL2270 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Védőcső az EL2270 és EL2271 tip. Hőmérséklet érzékelőkhöz rozsdamentes acél kivitelben. Érzékelő hossz:125 mm cikkszám: 3221292.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 8.2EL2270/2271/PO CKET | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kézi elzáró és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval,titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség, különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés. Figyelem! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét szeleporsón lévő állásjelző mutatja! cikkszám: 1840400. Méret és nyomásfokozat: DN40 PN16 Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 9.BSA1T | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gőzinjektor külső menetes csatlakozással.Cikkszám:4014196.Méret:1 1/2" BSP.Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 10IN40M | 2 | db |  |  | 0 | 0
Automatikus légtelenítő szelep gőzre. Cikkszám:1232600.Méret:1/2".Spirax sarco termék, vagy annak megfelelő. Tételszám: 11.AV13 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Biztonsági szelep beépítéseMeglévő | 1 | db |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték,idomokkal 2" | 30 | db |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték,idomokkal 3" | 20 | db |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték,idomokkal 4" | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Varrat nélküli forrcső fűtési vezeték,idomokkal 1" | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Meglévő hőmérséklet-, és nyomásérzékelők felszerelése, bekötése | 10 | db |  |  | 0 | 0
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Egyedi és típus tartószerkezetek, bilincsek, függesztők, csővezetékek részére 1"-NA100 csövekhez | 50 | db |  |  | 0 | 0
Rozsdamentes, saválló acélcső szerelése, hegesztett vagy menetes kötésekhez, (hegesztés vagy menetvágás-tömítés külön tételben), cső elhelyezése csőidomok nélkül, szabadon vagy | 60 | m |  |  | 0 | 0
csatornába, elhelyezve, beállítva, (nyomáspróba külön tételben), minőségben, külső átmérő: 88,9 - 323,9 mm között, külső átmérő: 88,9 mm falvastagság: 2,6
mm Hosszvarratos saválló acélcső 88,9 x 2,6 mm
Rozsdamentes, saválló acélcső szerelése, hegesztett vagy menetes kötésekhez, (hegesztés vagy menetvágás-tömítés külön tételben), hegeszthető csőidomok elhelyezése vezetékbe, | 10 | db |  |  | 0 | 0
beállítása kötések készítéséhez, minőségben, kétcsatlakozású csőidom, külső átmérő: 48,3 - 88,9 mm között, 88,9 x 2,0-4,0 mm Varratos saválló csőív 90°-os
88,9 x 2,6 mm
Körvarrat készítése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint, rozsdamentes acélcsöveknél, 1.4301, 1.4571, 1.4541 anyagminőségekre, külső átmérő: 63,5 - 133,0 mm között, külső átmérő: | 30 | db |  |  | 0 | 0
88,9 mm, 88,9 x 4,5 mm-ig, 88,9 x 2,6 mm
Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 80, toldatos karima Hegeszthető toldatos karima, saválló | 2 | db |  |  | 0 | 0
anyagból MSZ EN 1092-1:2002 PN 16, DN 80
Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben felvéve), DN 80, laza karima Laza karima, saválló anyagból MSZ EN | 12 | db |  |  | 0 | 0
1092-1:2002 PN 16, DN 80
Karimás oldható kötés készítése és szerelése, DN 80, PN 6-40 bar és LB100-300 között Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 25 bar nyomásra, Klinger SPIRÁL | 6 | klt. |  |  | 0 | 0
tömítőgyűrűvel, DN 80
Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO Csavaros csőbilincsek | 40 | db |  |  | 0 | 0
DAMMGULAST® sárga, M8/M10, 3" (87-94 mm), horganyzott, Cikkszám:151372
Búvárszszivattyúk, többlépcsős búvárszivattyúk, tartozékok elhelyezése és bekötése, búvárszivattyú, vízellátás fúrt kutakból, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek | 1 | db |  |  | 0 | 0
nélkül), 1 1/4", Wilo-Sub búvárszivattyú 1~230V, PN10, IP68, P2 1,5 kW,
Nyomásfokozó berendezés elhelyezése, ivóvízre vagy tűzivízre, kompakt egység, rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, egy örvényszivattyús kivitel, karimás | 2 | db |  |  | 0 | 0
csatlakozással, DN 65 CR64-6-1 A-F elektromos bekötéssel együtt
Visszafolyásgátló DN 65, | 2 | db |  |  | 0 | 0
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 60 | m |  |  | 0 | 0
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak közmű szivattyúk (ipari nagyteljesítményű szivattyúk) | 2 | db |  |  | 0 | 0
Ipari csavarkompresszor telepítése, ékszíjhajtással, kompakt kivitel, 7,5 kW teljesítményig | 1 | db |  |  | 0 | 0
Tűzivíz tápszivattyúk és tartály rendszer beüzemelése. | 2 | db |  |  |  | 0
Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 201-300 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 3 | m |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 301-400 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 3 | m |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, íves vezetéken, 101-200 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 25 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények burkolása felületek burkolása, átlapolással, 0,50 m2/db felületig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 101-200 mm külső átmérő között Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény | 40 | m |  |  | 0 | 0
Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérő felett | 40 | m |  |  | 0 | 0
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérő felett kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 159 mm, falvastagság: 80 mm
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
csőátmérő felett kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 219 mm, falvastagság: 80 mm
Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett kőzetgyapot csőhéj | 16 | db |  |  | 0 | 0
szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 159 mm, falvastagság: 80 mm
Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett kőzetgyapot csőhéj | 10 | db |  |  | 0 | 0
szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 219 mm, falvastagság: 80 mm
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méret felett | 40 | m |  |  | 0 | 0
Csövezetékekek rozsdátlanítása,alapmázolás és kétszeri fedőmázolás 1"-tól 6"-ig | 85 | fm |  |  | 0 | 0
Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200 Acélcső MSZ 29,szavatolt min. A 37X | 40 | m |  |  | 0 | 0
219,1x6,3 mm
Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 6" simavégű | 15 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 9 | db |  |  | 0 | 0
Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méret felett | 11 | db |  |  | 0 | 0
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 9 | db |  |  | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN100 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 16-ig Belső vezérlésű szelepes, segédenergia nélküli nyomásszabályzó szelep, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel gőzre, 8bar/4bar fokozatra Méret és nyomásfokozat: DN125 PN25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Figyelem! Garanciális feltételek: - 100 Mesh, d=0,21 mm-es finomszűrő és - Mechanikus cseppleválasztó, folyamatos, úszógolyós kondenzvíz elvezetéssel a szabályozó szelep elé beépítve.
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 Mérőperem gőzre | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 5 | db |  |  | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN150 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691 Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L Szűrőbetét perforáció: | 2 | db |  |  | 0 | 0
0.8mm(DN15-DN80) 1.6mm(DN100-DN200) Finomabb szrbetét: külön rendelésre Anyagbizonylat:EN102042.2. Méret és nyomásfokozat: DN150 PN16
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal,mérőperem DN 150 PN 25 - PN 40 karimás mérőperem mérőcsonkkal DN 150, PN 25 gömbgrafitos öntvény, 120 °C, Cikkszám: 52-182-092 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 10 - PN 16 Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, | 1 | db |  |  | 0 | 0
100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés Méret és nyomásfokozat: DN200 PN16 Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő
állásjelző mutatja
Manométer elhelyezése, lemezházas manométer-radiális alsó csatlakozással, 80 mm átmérővel 0-10 bar 1/2",elzáróval kompletten | 6 | db |  |  | 0 | 0
Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy egyenes hőmérő 0 C-tól 200 C 100 mm benyúlással | 2 | db |  |  | 0 | 0
Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-400 méret között, 25 bar nyomásig, 4,1-8,0 m hosszúságban, 100,01-200 kg között | 2 | db |  |  | 0 | 0
Síntalp rögzítő anyag S235JR DIN 10025,72x41,3 mm-es szerelősínhez, lemezvastagság 4 mm, 13B galvánbevonattal, | 30 | db |  |  | 0 | 0
Fogazott C profilú szerelősín, anyag S250GD DIN 10147, galvanizált kivitel,72x41,3 mmes méretben | 30 | m |  |  | 0 | 0
Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével M12x115/20 rozsdamentes rögzítőcsavar A.4 min. acél, | 40 | db |  |  | 0 | 0
Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű 0,25 m2-nél nagyobb keresztmetszetű, egyenes, vagy íves vezetékek és síkidomú testek burkolása, alsólemez bordázatra, 2,01-5,00 m2/db felül | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése, (ellenkarimák és kötések külön tételben történő elszámolásával), DN 40 szelepek (elzáró, dugattyús, elzáró- és fojtó, fojtó, szabályzó, | 4 | db |  |  | 0 | 0
visszacsapó, pillangó, biztonsági, nyomáscsökkentő), fojtószelep, normál, ill. mérsékelten saválló kivitelben fojtószelep / -20°C - +120°C / PN 16 bar "A" karimás, DN 40
Száraztengelyű keringtető és szállító szivattyúk elhelyezése és bekötése, inline kivitelű, standard (átkapcsolható), használati-melegvíz, hideg- és forróvíz szállítására, WILO | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kőzetgyapot lamell bontása, öntapadós, NÁ 108 mm csőátmérőig | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
Nagyméretű sík-, hengeres felület szigetelése kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítással, alufóliára és huzalfonatra tűzött kivitelben, horganyzott acélkapocs felerősítéssel, | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
tüskézéssel rögzítve, NÁ 108 mm csőátmérő felett huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplan, 5000 x 500 mm, vtg: 50 mm
Nyitott tágulási vagy táptartály cserélye, előre elhelyezett támaszra, felszereléssel, meleg vízre, négyszögletes laposfenekű, 3150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
l Meglévő vezetékek hozzá ilesztésével, szintmérővel, üvegcsövel. Elektromos szabályozás és érzékelés visszakötésével.
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű 0,25 m2-nél nagyobb keresztmetszetű, egyenes, vagy íves vezetékek és síkidomú testek burkolása, alsólemez bordázatra, | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Hidegen hengerelt alumínium lemez, 1,00 mm Al 99,5 félkemény
Csőtartó szerkezet (fix, csúszós, görgős, rugós) csőtartó tömege: 25,01 - 100,00 kg/db között Fix csőtartó szerkezet, 25,01 - 50,00 kg/db súlyig | 250 | kg |  |  | 0 | 0
Kőzetgyapot tábla bontása csupasz, kasírozott kivitelben (szabvány szerint 100 mm vtg.) | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Légcsatornák tűzvédelmi szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), négyszög keresztmetszetű vezetékek, kőzetgyapot táblával kasírozott kialakítással | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
(szabvány szerint 100 mm vtg.), tüskézéssel rögzítve, illesztések öntapadós alufólia csíkkal történő lezárásával
alufólia kasirozású kőzetgyapot lemez, 100 mm
Csövek, idomok, szerelvények bontása | 4500 | kg |  |  | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna fekete acéllemezből, lemezvastagság: 4 mm, | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Egyéb idomok, kiegészítő elemek. Öntvény robbanó ajtó beépítése. | 4 | db |  |  | 0 | 0